## 圧力損失計算シート
【８．建築設備の種類】の必要換気量で換気した場合の搬送部材及び端末換気口による圧力損失の合計（Ｐr）の計算シート
| ＜本シートの使用に当たって＞ |  | 本シートは第３種換気で簡略法により計算する場合、ご利用できます。
本手法以外に詳細法若しくはダクト直管法による計算でも申請できます。
部を数値記入若しくはリストから選択してください。
部の検証が全て「ＯＫ♪」になることを確認してください。
部の検証が満たせない場合は、詳細法やダクト直管法で本手法以外を用いて計算してください。
圧力損失の合計（Ｐr）＝21.8×（4.5＋（Ｌ／Ｄ＋Ｎ×Ｋ）×λ）×（Ｑ／ＱＬ）２
| 曲がり係数（Ｋ） | [10 empty] | 硬質ダクト Ｋ＝7.33 | 硬質ダクト λ＝0.03
| 摩擦係数（λ） | [10 empty] | アルミ製フレキシブルダクト Ｋ＝20.0 | アルミ製フレキシブルダクト λ＝0.05
[12 empty] | 塩化ビニル製フレキシブルダクト Ｋ＝16.7 | 塩化ビニル製フレキシブルダクト λ＝0.08
| 外壁端末の圧力損失係数（ζ０） | [10 empty] | その他：カタログ等を添付し、Ｋの値を記載してください | その他：カタログ等を添付し、λ（＜0.1）の値を記載してください
| 室内側端末の圧力損失係数（ζ１） | [7 empty] | ζ０＋ζ１＜4.5の検証
|  | 洗面所 | 便所 | 浴室 | Ｌ・Ｄ | 台所 | 和室 | 廊下 | 主寝室 | 洋室１ | 洋室２
合計設計風量 （ｍ３／ｈ） |  | 0
設計風量Ｑ （ｍ３／ｈ）
ダクトの最小径の部分の径Ｄ （ｍ）
制限風量ＱＬ （ｍ３／ｈ）
Ｑ≦ＱＬの検証
0.4ＱＬ≦Ｑ≦0.6ＱＬの検証
ダクト長Ｌ （ｍ）
Ｌが最長となる経路のみ記載 | 経路の曲がりと分岐の総数Ｎ
曲がり係数Ｋ
摩擦係数λ
Ｐｒ
Note on E14: リストから選択してください。
Note on E15: リストから選択してください。
Note on H17: 右欄の検証が「ＯＫ♪」になることを確認してください。

## 記載例
【８．建築設備の種類】の必要換気量で換気した場合の搬送部材及び端末換気口による圧力損失の合計（Ｐr）の計算シート
＜本シートの使用に当たって＞ |  |  | 本シートは第３種換気で簡略法により計算する場合、ご利用できます。
本手法以外に詳細法若しくはダクト直管法による計算でも申請できます。
部を数値記入若しくはリストから選択してください。
部の検証が全て「ＯＫ♪」になることを確認してください。
部の検証が満たせない場合は、詳細法やダクト直管法で本手法以外を用いて計算してください。
圧力損失の合計（Ｐr）＝21.8×（4.5＋（Ｌ／Ｄ＋Ｎ×Ｋ）×λ）×（Ｑ／ＱＬ）２
| 曲がり係数（Ｋ） |  |  | 硬質ダクト Ｋ＝7.33 | [7 empty] | 硬質ダクト Ｋ＝7.33 | 硬質ダクト λ＝0.03
| 摩擦係数（λ） |  |  | 硬質ダクト λ＝0.03 | [7 empty] | アルミ製フレキシブルダクト Ｋ＝20.0 | アルミ製フレキシブルダクト λ＝0.05
[12 empty] | 塩化ビニル製フレキシブルダクト Ｋ＝16.7 | 塩化ビニル製フレキシブルダクト λ＝0.08
| 外壁端末の圧力損失係数（ζ０） | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | その他：カタログ等を添付し、Ｋの値を記載してください | その他：カタログ等を添付し、λ（＜0.1）の値を記載してください
| 室内側端末の圧力損失係数（ζ１） | [5 empty] | 2 |  | ζ０＋ζ１＜4.5の検証 |  | OK♪
|  | 洗面所 | 便所 | 浴室 | Ｌ・Ｄ | 台所 | 和室 | 廊下 | 主寝室 | 洋室１ | 洋室２
合計設計風量 （ｍ３／ｈ） |  | 120
設計風量Ｑ （ｍ３／ｈ） |  | 40 | 40 | 40
ダクトの最小径の部分の径Ｄ （ｍ） |  | 0.075 | 0.075 | 0.075
制限風量ＱＬ （ｍ３／ｈ） |  | 95 | 95 | 95
Ｑ≦ＱＬの検証 |  | OK♪ | OK♪ | OK♪
0.4ＱＬ≦Ｑ≦0.6ＱＬの検証 |  | OK♪ | OK♪ | OK♪
ダクト長Ｌ （ｍ） |  | 8.3 | 12.5 | 7.8
Ｌが最長となる経路のみ記載 | 経路の曲がりと分岐の総数Ｎ |  | 6
| 曲がり係数Ｋ |  | 7.33
| 摩擦係数λ |  | 0.03
Ｐｒ |  |  | 122.53